RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

- Technická správa

- Výpočet

- Výkres situácie

- Výkresy pôdorysov 1.NP,2.NP,3.NP a 4.NP

Objekt:		MATERSKÁ ŠKOLA HROCHOŤ

ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY

Investor:	Obec Hrochoť, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť

Vypracoval:		Ing. Rastislav Skrovný

špecialista PO

Dátum:		Apríl 2019

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

TECHNICKÁ SPRÁVA

## 1   IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE

Názov stavby:		MATERSKÁ ŠKOLA HROCHOŤ

ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY

Miesto stavby:		Hrochoť, okres Banská Bystrica

Investor:		Obec Hrochoť, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť

Parcela:		1045, k.ú. Hrochoť

Stupeň PD:		Projekt pre stavebné povolenie

Projektant PBS:	Ing. Rastislav Skrovný

V zmysle § 9 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov, ako aj § 40 vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení vyhl. MV SR č. 591/2005 Z.z. sa vypracováva a posudzuje riešenie ochrany stavby pred požiarmi. Vzhľadom k tomu, že objekt bol postavený dávno pred účinnosťou STN 73 0802, prestavba objektu sa hodnotí v zmysle čl. 2.1.1. v nadväznosti na čl. 2.2.3 v STN 73 0834/2010, ako zmena stavby skupiny II. Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bude vykonané podľa nasledovných platných predpisov a STN -  STN 73 0802/2010, STN 90 0241, STN 73 0875, STN 92 0400, STN 92 0202-1 a ich príslušných zmien. Objektom posúdenia je rekonštrukcia, dispozičné úpravy a a stavebnotechnické úpravy MŠ v Hrochoti.

# 2   RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

## 2.1		URBANISTICKÉ, dispozičné A KONŠTRUKČNÉ riešenie PREVÁDZKOVÝCH  SÚBOROV

Objekt materskej školy v obci Hrochoť je osadený vo svahovitom teréne. Kompozične pozostáva z dvoch dvojpodlažných objemov na pôdoryse obdĺžnika voči sebe posunuté vo vertikálnom smere. Objekt je zastrešený sedlovou strechou s rozvodím na pozdĺžne strany s krovom s ležatou stolicou a plechovou strešnou krytinou. Materská škola je postavená z tehlového muriva, stropy a schodiská sú železobetónové. Je postavená ako dispozičný dojtrakt s jedným schodiskom v každom objeme. Budova je v plnom rozsahu prevádzkovaná ako budova materskej školy s učebňami – herňami pre deti a potrebnými prevádzkovými priestormi. Po rekonštrukčných prácach sa účel využitia nezmení. V podkroví vyššej časti objektu vznikne priestor na voľnočasové aktivity pre deti.

Kapacitné údaje navrhovanej stavby:

Zastavaná plocha domu:		580 m2

Obostavaný objem stavby:		5806 m3

Konštrukčné riešenie

Predmetom rekonštrukcie materskej školy v obci Hrochoť je:

- zateplenie stien obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny /Nobasil FKD-S/ hr.150mm

- zateplenie ostení izolantom na báze minerálnej vlny hr.30mm

- zateplenie sokla izolantom z XPS hr.100mm

- zateplenie stropu nad 1.PP izolantom na báze minerálnej vlny hr. 50mm

- nadkrokvové zateplenie strechy sklenenou vlnou hr. 180 mm + hr. 120mm /vyššia časť objektu/

- zateplenie stropu + strechy a časti strechy objektu nad schodiskom EPS 100 S hr. 300 mm /nižšia časť objektu/

- výmena pôvodných drevených výplní stavebných otvorov za okná a dvere s plastovým rámom a izolačným trojklom, vyhotovenie strešných okien

- výmena okapového chodníka

- zhotovenie novej podlahy v podkroví a vytvorenie priestoru na voľnočasové aktivity

- výmena pôvodných klieštin dreveného krovu, prebrúsenie a náter pôvodných prvkov krovu /vyššia časť objektu/

Rozšírením kapacít materskej školy vznikne v podkroví priestor na rôzne voľnočasové aktivity pre deti, napr. krúžky umelecké a kreatívne, jazykové, tanečné, hudobné, športové, divadelné, atď.

Rekonštrukciou bude dosiahnuté efektívnejšie využívanie prostriedkov na vykurovanie a zabránenie prehrievania učební v letnom období.

Zateplenie obvodového plášťa

Obvodový plášť budovy bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s izolantom na báze minerálnej vlny /Nobasil FKD-S/ v hrúbke 150 mm (XPS hr.100mm sokel) . Ostenia a nadpražia okien a dverí, budú zaizolované v hrúbke 30 mm, resp. miesta kde nebude možné realizovať zateplenie v spomenutej hrúbke budú zaizolované na max. možnú hrúbku. Konštrukcie vyčnievajúce z fasády smerom do exteriéru /rozvodné skrine, plynomery, hydranty budú zatepľovacím systémom obídené.  Bleskozvody na fasádach objektu budú realizáciou KZS umiestnené do PVC trubiek  na pôvodných miestach.

Pripevňovanie tepelnoizolačných dosiek je lepením a mechanickým pripevnením rozpernými kotvami . lepiaca malta sa musí naniesť na celý okraj dosky a terčovo /2-3 terče, podľa požiadaviek uvedených v konkrétnom technologickom predpise/. Na tepelnoizolačné lamely sa nanáša lepiaca malta celoplošne. Umiestnenie kotiev určuje technologický predpis každého systému. Obvykle sa umiestňujú kotvy po 2 ks na ploche dosky. V prípade použitia dosiek na báze minerálnej vlny ukotvenie pred výstužnou vrstvou sa umiestňuje v rohoch stykov dosiek a cez výstužnú vrstvu sa ukotvuje na ploche dosiek. Začiatok zateplenia  sa vymedzuje základnou, resp. soklovou lištou. V miestach možného mechanického poškodenia sa uplatní vo výstužnej vrstve 2x výstužná mriežka. Ak tepelnoizolačný systém začína v styku so zeminou resp. sokel je potrebné použiť izolant z extrudovaného polystyrénu XPS. V mieste ukončenia plochy s dvojnásobnou mriežkou je vhodné prekryť vrstvy mriežky v šírke 200 mm. Po ploche zateplenia sa výstužná mriežka v stykovaní prekrýva na šírku 200 mm. V rovnakej šírke sa zakladá v miestach ukončenia zateplenia. Na prekrytie dilatácia je najvhodnejšie použiť dilatačnú lištu /kombinovaná lišta s výstužnou mriežkou/. Dilatačnú škáru je potrebné vyplniť do teplenotechnickým výpočtom určenej hĺbky tepelnoizolačným materiálom. V prípade použitia vypenenia je treba najskôr zatlačiť tesniaci profil z mikroporézovej gumy /ak nebola dilatačná škára pôvodne uzavretá/. V kútoch a rohoch sa musia tepelnoizačné dosky v jednotlivých radoch vystriedať. Prekrývanie výstužnej mriežky je minimálne 150 mm.

Zateplenie obvodového plášťa, úprava povrchov

Celý objekt navrhujeme z vonkajšej strany zatepliť certifikovaným, komplexným zatepľovacím systémom vrátane všetkých i pomocných prvkov. Považujeme za samozrejmé, že navrhovaný zatepľovací systém bude mať certifikáciu EÚ, nie iba pre SR. Investorovi doporučujeme počas realizácie vykonať skúšku na odtrh. Pri zateplení v soklovej časti je potrebné demontovať časť okapových chodníkov, ktoré budú po realizácii zateplenia v časti sokla zrekonštruované.

Klampiarske konštrukcie.

Pred realizáciou zatepľovacieho systému je potrebné vymeniť klampiarske konštrukcie a výrobky osadené na fasáde, oplechovanie striech vstupných markíz a oplechovania parapetov okien. Klampiarske konštrukcie je potrebné vyhotoviť podľa STN 73 3610. Všetky klampiarske konštrukcie sa opatria reaktívnym a konečným náterom. Styky plechu s oknom a zatepľovacím systémom je potrebné pretmeliť polyuretanovým tmelom.

Klasické klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm budú tvoriť iba:

- oplechovanie  striech vstupných markíz,

- oplechovanie striech plynových staníc na štítoch,

Klampiarske výrobky tvoria:

- všetky vonkajšie parapety - hliníkové, alebo z oceľového plechu s finálnou povrchovou lakoplastovou úpravou (kompatibilné s prípadnými plastovými oknami)

-  vetracie mriežky komôr (môžu byť aj plastové).

Zateplenie stropu

Strop nad suterénom bude zateplený izolantom na báze minerálnej vlny hr. 50mm.

Zateplenie strechy /vyššia časť objektu/

Strešná konštrukcia sa zateplí nad krokvami a to izolantom na báze sklenej vlny hr. 18 0mm, ktorá bude vložená medzi vysoké kovové držiaky a izoláciou hr.120mm, ktorá bude vložená medzi pomocné krokvy. Medzi tepelnou izoláciou a strešným plášťom bude poistná hydroizolácia.

Strešná krytina spolu s latovaním a kontralatovaním bude na streche celého objektu vymenená za novú plechovú, falcovanú krytinu.

Zateplenie stropu a strechy + časti strechy nad schodiskom /nižšia časť objektu/

Na pôvodný železobetónový strop zvrchu sa v priestore podkrovia aplikuje tepelná izolácia na báze EPS hrúbky 150 mm v dvoch vrstvách. Vzhľadom na požiadavku pôchodznosti podkrovia, ktoré má slúžiť ako skladové priestory, bude v časti podkrovia drevený rošt. Priestory schodiska budú zateplené v strešnej konštrukcii a to izolantom na báze minerálnej vlny hr. 160mm medzi krokvami a hr.80mm pod krokvami. Medzi tepelnou izoláciou a strešným plášťom bude poistná hydroizolácia. Strešná krytina spolu s latovaním a kontralatovaním bude na streche celého objektu vymenená za novú plechovú, falcovanú krytinu.

Výmena okapového chodníka

Vzhľadom na to, že okolo objektu je okapový chodník v nevyhovujúcom stave navrhujeme jeho vybúranie a realizáciu nového. Jestvujúci chodník je betónový šírky cca 500mm a predpokladanej hrúbky cca 100-150mm. Nový okapový chodník bude pozostávať z betónovej prefabrikovanej dlažby rozmerov š/d/v 250x500x80 mm uložených na zhutnenom štrkovom násype v skladbe popísanej v grafickej časti projektu (viď. časť architektúra – výkres rezov)

Zhotovenie novej podlahy v podkroví

Vzhľadom na požiadavku využitia podkrovia, ktoré má slúžiť ako priestor na voľnočasové aktivity sa na pôvodný železobetónový strop v priestore podkrovia aplikujú nové podlahové vrstvy. (viď. výkres rezu skladba P1).

Búracie práce a demontáže:

Budú pozostávať z:

- demontáž oplechovania – striešok vetracích šácht,

- demontáž stožiarov spoločných televíznych antén – pokiaľ to bude nutné,

- demontáž a montáž bleskozvodov,

- odstránenie pôvodnej strešnej krytiny

- odstránenie pôvodných a montáž nových klieštin dreveného krovu /vyššia časť/

- montáž novej, plechovej, falcovanej strešnej krytiny

- demontáž a montáž nového okapového systému

- demontáž a montáž výplní stavebných otvorov

- demontáž a montáž exterierových parapetov

Rekonštrukcia strešného plášťa

Objekt je prestrešený sedlovou strechou. Pôvodný krov je konštruovaný ako ležatá stolica. Tento krov je v dobrom stave, nie je potrebné jeho odstránenie. Existujúce prvky krovu sa prebrúsia a natrú. Nahrádzať sa bude pôvodná strešná krytina, ktorá je v havarijnom stave. Nahradí sa plechovým, falcovaným strešným plášťom.

Odstránenie pôvodných klieštin dreveného krovu /vyššia časť objektu/

Pôvodné klieštiny dreveného krovu sa odstránia a vymenia sa za nové vyššie položené. Ostatné existujúce prvky krovu sa prebrúsia a natrú.

Výplne otvorov

Okná a vstupné dvere sú navrhnuté z plastovej konštrukcie. Zasklenie je navrhované z izolačného trojskla /Ug 0,7/.

## 2.2	zatriedenie stavby

Dispozícia nadzemných podlaží je určená v súlade s čl. 3.1.4, STN 73 0802 podľa vstupu do budovy a prístupovej komunikácii pre hasičskú jednotku. Posudzovaná stavba je štvorpodlažná. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sa jedná o prevádzku nevýrobného objektu – materskej škôlky. Stavebné konštrukcie sú hodnotené v zmysle čl. 5.2.4 v STN 73 0802  ako konštrukcie z zmiešané. Požiarna výška objektu je h = 10,7 metra.

## 2.3   ZARIADENIA NA PROTIPOŽIARNY ZÁSAH

Príjazdové komunikácie sú spevnené a vyhovujúce pre príjazd požiarnych vozidiel k posudzovanému objektu. Požiarny zásah sa môže viesť z vonkajšieho priestoru stavby. Komunikácie k objektu majú voľnú šírku min. 3000 mm a vyhovujú na zaťaženie min. 80 kN na nápravu požiarneho vozidla v zmysle STN 73 0802 čl. 10.2.1.

V zmysle čl. 10.2.3.4 STN 73 0802/2010 sa nástupné plochy pri objekte nemusia zriadiť. Vnútorné zásahové cesty sa podľa čl. 10.2.4.2.1 STN 73 0802 v stavbe nemusia budovať. Prístup na strechu stavby je možný z podkrovia.

## 2.4	ELEKTROINŠTALÁCIA

Elektroinštalácia bude realizovaná podľa platných predpisov a STN z odboru elektro., podrobnejšie v projektovej dokumentácii – elektroinštalácia. Elektrické zariadenia budú vo všetkých svojich častiach konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie. Vnútorné rozvody a elektroinštalácia posudzovaných priestorov budú vyhotovene podľa platných predpisov v patričnom krytí podľa charakteru prostredia, určeného protokolom o prostrediach a dokladované v projektovej dokumentácii. Elektroinštalácia bude spĺňať požiadavky STN EN 60079 – 14. Umelé osvetlenie je projektované podľa riešených priestorov pre rôzne úrovne. Druhy káblov sú navrhnuté podľa charakteru prostredia.

Stavba bude zabezpečená pred nepriaznivými účinkami atmosferickej energie bleskozvodnou sústavou v zmysle  STN EN 62 305-3. Pred nebezpečným dotykovým napätím je navrhnutá základná ochrana v zmysle STN 34 1010, STN 2000 – 4 41. Ochrana pred účinkami statickej elektriny je podľa STN 33 2030 a STN 33 2031.

Užívateľ objektu zabezpečí, aby elektrické svietidlá a elektrické zdroje svetla boli prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru, aby neboli prekryté horľavými látkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli umiestňované horľavé materiály.

Vypnutie el. energie v prípade potreby zabezpečia hlavný vypínač - istič v  rozvodnej skrini.

## Prestupy

Prestupy elektrických rozvodov nebudú realizované, nakoľko objekt tvorí iba jeden požiarny úsek.

## 2.6	VYKUROVANIE

Vykurovanie objektu je teplovodné. Vykurovacie médium bude pripravované v jestvujúcej kotolni na 1.NP. Rekonštrukcia nemení jestvujúci zdroj vykurovania.

Teplovodné rozvody vykurovacieho média sa zrekonštruujú resp. doplnia aj do novonavrhovaných častí škôlky - podkrovia.

## 2.7	VETRANIE

Vetranie a prirodzené osvetlenie je riešené otváravými oknami.

## 2.8  ZÁSOBOVANIE  VODOU

Objekt je zásobovaný pitnou vodou z jestvujúceho verejného vodovodu.

Zabezpečenie objektu vodou na hasenie je vykonané v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z.z. Potreba požiarnej vody bola stanovená podľa tabuľky č. 2 STN 92 0400. Zabezpečenie vody na hasenie a pokrytie potrebného množstva je riešené v kapitole 5.3.

## 2.9  POŽIARNE ÚSEKY

Objekt je v zmysle a v zmysle STN 73 0802,  rozdelený na nasledovné požiarne úseky:

N 1.01/N4  - Materská škôlka

Požiarne riziko požiarneho úseku N1.01/N4 – je stanovené výpočtovým požiarnym zaťažením, (výpočet viď. výpočtová časť v prílohe projektu). Požiarna výška objektu je h = 10,7 metra, konštrukcie sú zmiešané.

Stolový výťah je súčasťou PÚ N1.01/N4a slúži pre jeho účely, a preto nemusí tvoriť samostatný PÚ.

pv = 26,772 kg.m-2   a = 0,966 ppriemerné = 31,95 kg.m-2

### 2.9.1	Veľkosť požiarnych úsekov

Pre PÚ  N1.01/N4 sa medzné rozmery PÚ určili podľa čl. 3.3.1, STN 73 0834, pôdorysnou plochou určenou ako súčin medznej dĺžky a šírky v nadväznosti na  čl.5.3.2 tab. 9, STN 73 0802. Medziľahlé hodnoty sa interpolovali. Skutočné rozmery PÚ neprekračujú medzné hodnoty (viď. výpočet v prílohe).Vyhovuje aj skutočný počet podlaží PÚ- 4 podlažia, dovolený počet podlaží sú 4 podlažia.

### 2.9.2	Stupeň požiarnej bezpečnosti a technické požiadavky na stavebné konštrukcie

### =========================================================

Na základe výpočtového požiarneho zaťaženia podľa čl. 4.2.1., STN 73 0802 sa určil  stupeň požiarnej bezpečnosti pre PÚ nevýrobného charakteru podľa kap. 5.2,  čl. 5.2.1, STN 73 0802.

N1.01/N4 - je stanovený na  III. STUPEŇ POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

### 2.9.3	Zhodnotenie  technických  požiadaviek  na stavebné konštrukcie

### =====================================================

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: III

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach       45+

1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží       30+

3aa) Obv.steny zaisť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  45+

3ab) Obv.steny zaisť.stab.obj. v posl. nadzemnom podlaží   30+

4    Nosné konštrukcie striech                              30

5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   45

5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod   30

7    Nos.konštr.vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu objektu    30

8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --

9    Konštrukcie schodísk v PÚ (okrem chránených ÚC)      15C2

11    Plášť strechy                                          15

Povrchová úprava podhľadov                             C2

Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3

=================================================================

Stropné konštrukcie

V zmysle vyššie uvedenej tabuľky  je požiadavka na požiarnu odolnosť stropných konštrukcií 45 minút v nadzemných podlažiach a 30 minút v poslednom nadzemnom podlaží (strešná konštrukcia). Požadovaná požiarna odolnosť strešnej konštrukcie sa zabezpečí protipožiarnym SDK podhľadom s požiarnou odolnosťou 30 minút. Nosné drevené stĺpy v podkroví sa obložia protipožiarnym SDK obkladom s požiarnou odolnosťou 30 minút. Požiarnu odolnosť týchto konštrukcií osvedčí ich zhotoviteľ.

Obvodové steny, vnútorné nosné steny, nosné stropné konštrukcie:

Na obvodové steny je požiadavka požiarnej odolnosti 45+ minút v nadzemných podlažiach a 30+ minút v poslednom nadzemnom podlaží. Na  vnútorné nosné konštrukcie  je požiadavka požiarnej odolnosti 45  minút v nadzemných podlažiach a 30 minút v poslednom nadzemnom podlaží.

Orientačná požiarna odolnosť jestvujúcich obvodových a vnútorných nosných stien je v zmysle tab. 1.A v STN 73 0821 je minim. 240 minút, (Steny hr.400 mm) požaduje sa 45 resp. 30 minút. Jestvujúce ŽB stropy na 1,2 a 3.NP hr. 230 mm ich orientačná požiarna odolnosť je v zmysle tab. 4A v STN 73 0821 180 minút, požaduje sa 45 resp. 30 minút, čo vyhovuje. Obvodové a vnútorné steny sú nehorľavé, čím je splnená požiadavka kritéria +.

Požiarne pásy

Požiarne pásy sa nepožadujú, stavbu tvorí iba jeden požiarny úsek

Použité stavebné konštrukcie vyhovujú požiadavkám požadovanej požiarnej odolnosti a druhu konštrukčného prvku. Materiálno – technické vlastnosti (požiarne odolnosti) novopoužitých stavebných materiálov a stavebných výrobkov  podliehajú ustanoveniam zákona NR SR č. 133/2013 Z.z.,  musia sa dokladovať certifikátmi a protokolmi o parametroch od výrobcu stavebného materiálu a stavebných výrobkov.

Investor musí pri kolaudácií predložiť platné certifikáty o zhode vlastností všetkých novopoužitých stavebných materiálov a výrobkov vrátane ich požiarno technických vlastností (najmä požadovanej požiarnej odolnosti) v zmysle Zákona NR SR 133/2013 Z.z..

### 2.9.4	Požiarne uzávery

### ==================

Pre posudzovanú stavbu, resp. požiarny úsek nie je požiadavka na realizáciu požiarnych uzáverov.

Zateplenie

Bude realizované certifikovaným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny spĺňajúcim kritériá ETICS, čím je splnená aj požiadavka čl. 6.2.7.5.4 ods. 2 v STN 73 0802/Z

, kde na zateplenie materských škôl s viac ako jedným nadzemným podlažím sa navrhuje tepelnoizolačný systém triedy reakcie na oheň A2-s1,d0.

## 3.	ÚNIKOVÉ  CESTY

Počet osôb v jednotlivých priestoroch je určený v súlade s normovými hodnotami podľa STN 92 0241 Spôsob evakuácie je súčasný. Osvetlenie únikových ciest bude denným a umelým svetlom. Označenie únikových ciest bude bezpečnostnými značkami podľa nariadenia vlády č. 378/2006 Z.z.

Obsadenie objektu osobami:

Podľa STN 92 0241 bude v objekte  nasledovné zastúpenie osôb:

Počet detí        E =   66  (čl. 2.2.1 c) v STN 92 0241, počet detí podľa údajov od investora je max. kapacita škôlky v zmysle hygienických predpisov 44, detí od 3 do 6 rokov veku sú klasifikované ako osoby s obmedzenou schopnosťou  pohybu)

Personál	E = 13 (čl. 2.2.1 c) v STN 92 0241, z toho 4 učiteľky,  4 kuchárky, 1 upratovačka, 1 údržbár)

V zmysle čl. 7.2.1.1 v STN 73 0802 sa pre evakuáciu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu nesmie použiť iba jedna nechránená úniková cesta. Toto je splnené z posudzovaného PÚ vedú viaceré únikové cesty viacerými smermi.

Z PÚ z 4,3 a 2 NP sa dimenzovali nechránené únikové cesty (núc) po schodoch nadol. Z 1.NP sa posudzovala núc v smere nahor. Posudzoval sa najhorší variant evakuácie a t.z. núc s najdlhšou trasou úniku zo 4.NP resp. núc z 1.NP po schodoch nahor.

Skutočná dĺžka posudzovanej NÚC zo 4.NP na 1.NP nepresahuje medznú dĺžku, skutočná dĺžka nechránenej únikovej cesty je 40 m, medzná dĺžka n.ú.c. je  41,7 m, čo vyhovuje. Dĺžka tejto n.ú.c. sa merala  v zmysle STN 73 0802 čl.7.2.2.2.

Skutočný najmenší požadovaný počet únikových pruhov je 1 – únikový pruh vyhovuje medznej šírke únikového pruhu (súčet šírky všetkých dverí na voľné priestranstvo z PÚ je väčší ako 1 únikový pruh, resp. šírka schodiska je 1200 mm).

Dvere na únikových cestách sa vyhotovia v zmysle čl. 7.3.1, STN 73 0802 a musia umožňovať rýchly a ľahký prechod a svojim zaistením nesmú brániť evakuácii unikajúcich osôb ani zásahu hasičského a záchranného zboru. Musia sa otvárať v smere úniku s výnimkou dverí z miestnosti  alebo funkčne ucelenej skupiny - pri ktorých úniková cesta začína v zmysle 7.2.2.2. a čl. 7.2.2.6 a výnimkou východových dverí na voľné priestranstvo, ak nimi neprechádza viac ako 200 osôb.

Pozn. pre evakuáciu z 1.NP v smere nahor sa uvažovalo s E = 5 (1 osoba kotolne čl. 2.2.1 c) E=2, hrubá príprava 2 zamestnankyne, E = 3, čl. 2.2.1 c))

Označenie a osvetlenie bude v zmysle STN 73 0802 kap. 7.3.4, zreteľne musí byť označený smer úniku, osvetlenie bude denným a umelým svetlom. Označenie únikových ciest bude bezpečnostnými značkami v súlade s Nariadením vlády č. 378/2006 Z.z..

V zmysle čl. 7.3.3.1 STN 73 0802/2010 v stavbe nemusí byť núdzové osvetlenie únikových ciest.

# 4.	ODSTUPOVÉ  VZDIALENOSTI

V zmysle čl. 3.6.1 v STN 73 0834 sa odstupové vzdialenosti od požiarneho úseku sa posudzujú iba v prípadoch, keď:

- sa zväčšuje obostavaný priestor stavby (prístavbou, nadstavbou), alebo

- sa zväčšujú šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách o viac ako 100 mm, nebo

- náhodné požiarne zaťaženie je vyššie ako 50 kg.m-2.

V zmysle vyššie uvedeného sa odstupové vzdialenosti pre posudzovaný PÚ NESTANOVUJÚ (pv je menšie ako 50 kg.m-2, nezväčšujú sa plochy okien, , nezväčšuje sa plocha kotolne, nezvyšuje sa výška objektu po rímsu).

Odstupové vzdialenosti sú dodržané, posudzovaná stavba nie je v požiarne nebezpečnom priestore susedných stavieb.

# 5   POŽIARNOTECHNICKÉ  ZARIADENIA

## 5.1   ELEKTRICKÁ  POŽIARNA  SIGNALIZÁCIA

Pre riešený objekt v zmysle STN 73 0802 a výpočtov podľa STN 73 0875 v prílohe nie je požiadavka na inštaláciu elektrickej požiarnej signalizácie. N = 2,83 /viď. výpočet v prílohe/

## 5.2   PRENOSNÉ HASIACE  PRÍSTROJE

Objekt je nutné zabezpečiť prenosnými hasiacimi prístrojmi v príslušnom množstve s hasiacimi médiami. Množstvo hasiacej látky a počet prenosných hasiacich prístrojov je určené podľa normy STN 92 0202 – 1 pre nevýrobné objekty a je dokladované v prílohovej časti. Vhodným hasiacim médiom vzhľadom na charakter prevádzky je prášok.

Pre posudzovaný PÚ sú potrebné nasledovné počty PHP na jednotlivých podlažiach:

1.NP: 3 kusy PHP práškových s náplňou 6 kg

2.NP: 4 kusy PHP práškových s náplňou 6 kg

3.NP: 3 kusy PHP práškových s náplňou 6 kg

4.NP: 3 kusy PHP práškových s náplňou 6 kg

Jeden práškový 6 kg prenosný hasiaci prístroj je možné nahradiť dvomi prenosnými hasiacimi prístrojmi snehovými 5 kilogramovými. Prenosné hasiace prístroje sa umiestňujú tak, aby ich rukoväť bola vo výške do 1,5 m nad podlahou. Ich stanovište musí byť označené podľa Nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z.

## 5.3	 ZABEZPEČENIE  STAVBY  VODOU  NA  HASENIE  POŽIAROV

Zabezpečenie stavby vodou na hasenie je vykonané v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z.z. Potreba vody na hasenie bola stanovená v súlade s § 6 odst. 1 citovanej vyhlášky a podľa STN 92 0400. Množstvo požiarnej vody je stanovené podľa  PÚ v zmysle čl. 4.1, STN 92 0400. Potreba vody na hasenie pre posudzovaný  požiarny úsek  je  l8 l/s (pol. 3, tab. 2 STN 92 0400).

Zabezpečenie vody na pokrytie potrebného množstva bude riešené vnútorným požiarnym vodovodom k hadicovým zariadeniam určeným na prvotný zásah a umelým zdrojom vody na hasenie v súlade s § 4, odst.2, Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. jestvujúcim požiarnym vodovodom.

Hadicové zariadenia

Vnútorný požiarny vodovod slúži na prívod vody k hadicovým zariadeniam – realizujú sa na každom podlaží objektu a to hadicové na 2,3 a 4.NP navijákov DN 25 s hadicou dĺžky 30 metrov a na 1.NP DN 25 s hadicou dĺžky 20, konkrétne umiestnenie je zrejmé z výkresov pôdorysov. Prietok hadicové zariadenie bude 59  l/min.

Umiestnenie hadicového zariadenia je navrhnuté podľa § 12, odst. 3 a odst. 4  Vyhl.č. 699 a čl. 5.3.2., STN 92 0400 tak, aby bolo možné hasiť požiar najmenej jedným prúdom hadicového zariadenia, najodľahlejšie miesto od hadicového zariadenie môže byť vzdialené najviac 30 m (resp. 20 m)..

K hadicovému zaradeniu musí byť trvalo ľahký prístup, konkrétne umiestnenie hadicového zariadenia je zrejmé výkresovej časti. Hadicové zariadenia budú umiestnené tak, aby uzatváracia armatúra alebo ventil bol najviac vo výške 1,30 m nad podlahou a aby bol k nim umožnený ľahký prístup a nezužovali trvale voľný komunikačný priestor. V súlade s § 12, odst. 7 – hadicové zariadenia musí byť chránené proti zamrznutiu.

Hadicové zariadenia (rozvodné potrubie) sú napájané z verejného rozvodu vody.

Zúžením prierezu v mieste osadenia vodomerného zariadenia, popr. regulátora prietoku, filtra či inej armatúry alebo zariadenia, sa v hadicových zariadeniach a požiarnych vodovodoch nesmie znížiť odber vody pod najmenšie požadované hodnoty – viď vyššie.

Podľa STN 92 0400 odstavec 5.6.1 vnútorné vodovodné potrubie pre viac ako dve hasiace zariadenia sa navrhuje na súčasné použitie najmenej dvoch hadicových zariadení.

Podľa STN 92 0400 odstavec 5.6.2 ležaté vodovodné potrubie zokruhovanej vodovodnej siete v stavbe sa navrhuje na súčasné použitie najmenej troch hadicových zariadení.

Podľa STN 92 0400 odstavec 5.11: menovitá svetlosť potrubia DN, ktoré napája hadicové zariadenia a požiarne vodovody, nesmie byť menšia než menovitá svetlosť týchto zariadení.

Podľa STN 92 0400 odstavec 5.8 vnútorný vodovod musí byť navrhnutý podľa STN 73 6655 a STN 73 6660 alebo STN EN 806 tak, aby aj na najnepriaznivejšie položenom výtoku hadicového zariadenia bol najmenší hydrodynamický pretlak 0,2 MPa, pri zabezpečení požadovaného prietoku. Vodovodná prípojka a rozvodné potrubie sa dimenzujú podľa potreby vody na hasenie požiaru.

Podľa STN 92 0400 odstavec 5.8 ochrana akosti pitnej vody pred znečistením vo vnútornom vodovode sa navrhuje podľa STN EN 1717.

Podľa STN 92 0400 odstavec5.10: hadicové zariadenia musia byť chránené proti zamrznutiu.

Podľa STN 92 0400 odstavec 5.9 spoločné vnútorné rozvodné vodovodné potrubia pre hadicové zariadenia a zariadenia na iný účel musia byť nehorľavé so závitovými spojmi.

Poškodenie vnútorného neoceľového rozvodu vodovodného potrubia na zásobovanie stavby pitnou alebo úžitkovou vodou požiarom nemá ovplyvniť zabezpečenie vody na hasenie požiarov. Uvedené možno zabezpečiť napr. napojením rozvodného vodovodného potrubia na iný účel horným rozvodom až za rozvodné vodovodné potrubie pre hadicové zariadenia, prípadne prístupným uzáverom poškodeného rozvodu vodovodného potrubia pri zásahovej ceste alebo automatickým ovládaním uzáverov poškodeného rozvodu vodovodného potrubia.

Rozvodné potrubie vody pre hadicové zariadenia odporúčam prednostne uchytávať o konštrukcie na ktoré je požadovaná požiarna odolnosť (ak je pre stavbu požadovaná). Rozvodné potrubie vody pre hadicové zariadenia by malo byť podľa možností vedené tak aby nebolo v prípade požiaru poškodené padajúcimi časťami konštrukcií či iných technologických a technických zariadení aspoň po dobu 30 minút.

Hadicové zariadenia musia byť  trvalo pod tlakom s okamžite dostupnou plynulou dodávkou vody.

V zmysle § 13 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z. z. hadicové zariadenie musí byť označené a vybavené návodom na použitie v zmysle uvedeného paragrafu.

V zmysle § 15 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z. z. je nutné hadicové zariadenia kontrolovať v termínoch a rozsahu v zmysle uvedeného paragrafu.

V zmysle § 14 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z. z. je nutné vykonávať tlakové skúšky tesnosti vnútorného požiarneho vodovodu a požiarnych hadíc v zmysle uvedeného paragrafu.

Upozorňujem investora, že záznamy o vyššie uvedených kontrolách hadicových zariadení a tlakových skúškach tesnosti môže vyžadovať orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi pri protipožiarnej kontrole, či pri kolaudácií stavby.

Odberné miesta

Potreba vody na hasenie pre posudzovaný PÚ bola určená na 18 l/s, to znamená, že prívodné potrubie pre vonkajšie požiarne hydranty by malo byť DN 150. V zmysle § 16 Vyhl. MV SR č.699/2004 je zrealizovaný rozvod požiarnej vody pre vonkajšie hydranty podľa predpisov platných do 31. 12. 2004 a vyhovuje súčasným požiadavkám na zabezpečenie vonkajšej požiarnej vody a týmto projektom nedochádza k jeho zmenám nakoľko sa nezväčšuje jestvujúca stavba nadstavbou, alebo prístavbou a nezväčšuje sa jej celkový objem.  V blízkosti stavby sa nachádzajú jestvujúce vonkajšie odberné miesta požiarnej vody – podzemné hydranty na podzemnom potrubí DN 80 ktoré sú v zmysle  požiadaviek Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z,. situované v  súlade s § 8, odst. 9, citovanej vyhlášky ako aj čl.4.9 v STN 92 0400 mimo požiarne nebezpečný priestor, najmenej 5 m a najviac 80 m od stavby. Uvedené vzdialenosti sa merali po skutočnej trase vedenia hadíc alebo jazdnej trase mobilnej hasičskej techniky. Hydrostatický tlak vody na hydrante musí byť min. 0,25 MPa, v súlade s § 9, odst. 2, citovanej vyhlášky. Vybudovanie, počet, funkčnosť a dostupnosť odberných miest a aktuálny plán vodovodnej siete je právnická osoba alebo podnikajúca osoba povinná oznámiť HaZZ SR, v súlade s § 9, odst. 5 a 6, Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. Požiarne vodovody musia byť akcieschopné a skúšané v zmysle Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z a prílohy C STN 92 0400.

Pre podzemné hydranty je najmenší odber z hydrantu po pripojení mobilnej hasičskej techniky  určený na Q = 7,5  l.s-1.

Podzemný hydrant sa nesmie navrhnúť v pozemnej komunikácii určenej na státie a parkovanie.

Jestvujúce podzemné hydranty, pre napojenie mobilnej hasičskej techniky musia byť označené tabuľkou podľa prílohy k vyhláške MV SR č.699/2004 Z.z. Tabuľka je umiestnená na pevne zabudovanej zvislej žrdi, ktorá je vysoká 1,80 m alebo je umiestnená na stavbe vo výške 1,80 m a vo vzdialenosti najviac 6 m od podzemného hydrantu.

# 6	ZÁVER

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo vypracované v zmysle u nás platnej legislatívy v zmysle riešenia požiadaviek na projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a obsahuje najmä:

- členenie  stavby na požiarne úseky, určenie požiarneho rizika,

- určenie požiadaviek na konštrukcie stavieb,

- zabezpečenie evakuácie, určenie požiadaviek na únikové cesty,

- určenie odstupových vzdialeností,

- určenie požiarno-bezpečnostných opatrení,

- určenie zariadení na protipožiarny zásah.

Posúdenie a výpočty boli spracované na základe predloženej projektovej dokumentácie a požiadaviek investora. Prípadné zmeny a odchýlky pri realizácii a riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby a úpravou objektu je nutné konzultovať s projektantom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. Za vykonané zmeny mimo tejto dokumentácie zodpovedá investo

Zoznam použitých zákonov, vyhlášok a STN

Zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. ,o stavebných výrobkoch

Vyhláška MV SR č. 121/2001 Z. z., o požiarnej prevencii.

Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní  komínov a dymovodov.

Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z.  o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

STN 73 0802/2010  		Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.

STN 73 0834/2010  		Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb.

STN 92 0202-1 	Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.

STN 92 0111 	Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. Špecifikácia.

STN 92 0400 	Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

STN 92 0241	Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie objektov osobami

STN EN 62 305	Elektrotechnické predpisy. Predpisy  na ochranu pred bleskom

STN 33 2000-5-54 	Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vedenie

STN 33 2000-5-52 	Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. kapitola 52: Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

##### VÝPOČTOVÁ ČASŤ

Akcia: Obec Hrochot

OBJEKT: Rozs.kapacit MS Hrochot

POŽIARNY ÚSEK: N1.01/N3

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

+  0.10   Zadverie                2.0    5.0  0.80     7.92  3.00     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.868  1.00     5.0

+  0.11   Chodba                  2.0    5.0  0.80    17.96  3.00     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.868  1.00     5.0

+  0.12   Schodisko               3.0    5.0  0.80    12.00  3.00     2.48  1.65  A      8.0  0.84  0.868  1.00     5.8

0.13   Satna kurica            2.0   15.0  0.70     7.40  3.00     0.00  0.00  A     17.0  0.72  0.868  1.00    10.7

+  0.14   WC Kurica               5.0    5.0  0.80     1.82  3.00     1.35  0.90  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

+  0.15   Sprcha kurica           5.0    5.0  0.80     1.50  3.00     1.80  1.50  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

0.16   Sklad obalov            2.0   60.0  1.00     5.14  1.80     0.00  0.00  A     62.0  1.00  0.868  1.00    53.6

0.18   Hruba priprava          5.0   30.0  1.10     9.96  3.00     1.35  0.90  A     35.0  1.07  0.868  1.00    32.6

0.19   Sklad zemiakov a zel    5.0   45.0  0.80    10.13  3.00     1.35  0.90  A     50.0  0.81  0.868  1.00    35.2

0.20   Sklad                   5.0   60.0  1.00     8.20  3.00     1.35  0.90  A     65.0  0.99  0.868  1.00    56.0

0.21   Suchy sklad             5.0   60.0  1.00    16.30  3.00     1.89  0.81  A     65.0  0.99  0.868  1.00    56.0

0.22   Dielna                  5.0   25.0  0.70    44.30  3.00     5.40  1.50  A     30.0  0.73  0.868  1.00    19.1

+  0.23   Miestnost pre upatov    2.0    5.0  0.80     4.50  3.00     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.868  1.00     5.0

0.24   Sklad cistiacich pro    2.0   15.0  0.80     5.18  3.00     0.00  0.00  A     17.0  0.81  0.868  1.00    12.0

0.25   Kotolna                 5.0   15.0  0.90    21.58  3.00     2.16  1.80  A     20.0  0.90  0.868  1.00    15.6

0.26   Uholna                  5.0   60.0  1.00    17.64  3.00     2.16  1.80  A     65.0  0.99  0.868  1.00    56.0

+  1.01   Chodba                  2.0    5.0  0.80    10.30  3.30     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.868  1.00     5.0

+  1.02   Schodisko               3.0    5.0  0.80    11.50  3.30     5.55  3.70  A      8.0  0.84  0.868  1.00     5.8

+  1.03   WC                      5.0    5.0  0.80     2.18  3.30     2.70  1.80  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

1.04   Kancelária             10.0   40.0  1.00    10.90  3.30     2.70  1.80  A     50.0  0.98  0.868  1.00    42.5

1.05   Satne                   5.0   15.0  0.70    11.58  3.30     2.70  1.80  A     20.0  0.75  0.868  1.00    13.0

+  1.067  WC a umyvaren           2.0    5.0  0.80     6.01  3.30     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.868  1.00     5.0

+  1.09   Miestnost pre uprato    2.0    5.0  0.80     1.78  3.30     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.868  1.00     5.0

1.10   Chladeny sklad          5.0   60.0  1.00     6.20  3.30     2.70  1.80  A     65.0  0.99  0.868  1.00    56.0

1.11   Suchy sklad            10.0   60.0  1.00    10.79  3.30     2.70  1.80  A     70.0  0.99  0.868  1.00    59.9

1.12   Denny sklad            10.0   60.0  1.00     5.33  3.30     0.54  0.60  A     70.0  0.99  0.868  1.00    59.9

+  1.13   Chodba                  2.0    5.0  0.50    13.86  3.30     0.00  0.00  A      7.0  0.61  0.868  1.00     3.7

1.14   Kuchyna                 5.0   30.0  1.10    28.35  3.30     8.10  1.80  A     35.0  1.07  0.868  1.00    32.6

1.15   Umyvaren kuch. riadu    2.0   30.0  1.10    12.60  3.30     0.00  0.00  A     32.0  1.09  0.868  1.00    30.2

1.16   Expedicia stravy        2.0   30.0  1.10    12.60  3.30     0.00  0.00  A     32.0  1.09  0.868  1.00    30.2

1.17   Zhromazdovacia miest    5.0   30.0  1.10    40.79  3.30     5.40  1.80  A     35.0  1.07  0.868  1.00    32.6

+  1.19   Vstup                   5.0    5.0  0.80     3.96  3.30     3.95  2.10  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

+  1.20   Zadverie                2.0    5.0  0.80    14.58  3.30     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.868  1.00     5.0

+  1.21   Schodisko               5.0    5.0  0.80    11.25  3.30     3.15  2.10  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

+  1.22   Zadverie                5.0    5.0  0.80     7.20  3.30     6.30  2.10  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

+  1.23   WC a umyvadlo izol.     2.0    5.0  0.80     3.00  3.30     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.868  1.00     5.0

1.24   Izolacia                7.0   20.0  0.90     9.62  3.30     0.00  0.00  A     27.0  0.90  0.868  1.00    21.1

+  1.25   Predsien izolacie       2.0    5.0  0.80     3.38  3.30     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.868  1.00     5.0

1.26   Satna deti             10.0   50.0  1.00    24.40  3.30     6.30  2.10  A     60.0  0.98  0.868  1.00    51.2

+  1.27   Umyvaren  deti          5.0    5.0  0.80    12.63  3.30     3.15  2.10  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

+  1.28   WC deti                 5.0    5.0  0.80     8.74  3.30     3.15  2.10  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

1.29   Vydaj jedal            10.0   30.0  1.10    17.76  3.30     6.30  2.10  A     40.0  1.05  0.868  1.00    36.5

1.31   Sklad hraciek           2.0   60.0  1.00     3.24  3.30     0.00  0.00  A     62.0  1.00  0.868  1.00    53.6

1.32   Herna a jedalen        10.0   25.0  1.00    75.60  3.30    18.90  2.10  A     35.0  0.97  0.868  1.00    29.5

1.33   Spalna                 10.0   25.0  1.00    47.25  3.30    12.60  2.10  A     35.0  0.97  0.868  1.00    29.5

+  1.34   Zadverie                5.0    5.0  0.80    16.11  3.30     4.34  2.55  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

1.35   Sklad zahrad. hracie    2.0   60.0  1.00     5.50  3.30     0.00  0.00  A     62.0  1.00  0.868  1.00    53.6

+  1.36   Letna umyvaren WC       5.0    5.0  0.80     7.60  3.30     3.15  2.10  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

+  1.37   Miestn. pre upratov.    5.0    5.0  0.80     6.39  3.30     3.15  1.50  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

+  1.38   Predsien                2.0    5.0  0.80     5.96  3.30     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.868  1.00     5.0

+  1.39   WC                      5.0    5.0  0.80     1.65  3.30     3.15  2.10  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

1.40   Satna uciteliek        10.0   20.0  1.10     5.93  3.30     3.15  2.10  A     30.0  1.03  0.868  1.00    26.9

+  1.41   Umyv a sprcha           5.0    5.0  0.80     3.92  3.30     3.15  2.10  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

+  2.01   Schodiste               5.0    5.0  0.80    11.25  3.00     3.15  2.10  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

2.02   Chodba                 10.0    5.0  0.80    26.09  3.00     9.45  2.10  A     15.0  0.87  0.868  1.00    11.3

+  2.03   WC a umyvadlo izolac    2.0    5.0  0.80     3.00  3.00     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.868  1.00     5.0

2.04   Izolacia                7.0   20.0  0.90     9.62  3.00     0.00  0.00  A     27.0  0.90  0.868  1.00    21.1

2.05   Predsien izolacie       7.0    5.0  0.80     3.38  3.00     0.00  0.00  A     12.0  0.86  0.868  1.00     8.9

2.06   Satna deti             10.0   50.0  1.00    24.40  3.00     6.30  2.10  A     60.0  0.98  0.868  1.00    51.2

+  2.07   Umyvaren deti           5.0    5.0  0.80    12.63  3.00     3.15  2.10  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

+  2.08   WC Deti                 5.0    5.0  0.80     8.74  3.00     3.15  2.10  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

2.09   Vydaj jedla             5.0   30.0  1.10    17.76  3.00     6.30  2.10  A     35.0  1.07  0.868  1.00    32.6

2.11   Sklad hraciek           7.0   60.0  1.00     3.24  3.00     0.00  0.00  A     67.0  0.99  0.868  1.00    57.6

2.12   Herna a jedalen        10.0   25.0  1.00    75.60  3.00    18.90  2.10  A     35.0  0.97  0.868  1.00    29.5

2.13   Spalna                 10.0   25.0  1.00    47.25  3.00    12.60  2.10  A     35.0  0.97  0.868  1.00    29.5

+  2.14   Chodba                  2.0    5.0  0.80     4.00  3.00     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.868  1.00     5.0

2.15   Sklad                   5.0   60.0  1.00    18.68  3.00     2.52  2.10  A     65.0  0.99  0.868  1.00    56.0

2.16   Sklad zahrad hraciek    5.0   60.0  1.00     5.50  3.00     3.15  2.10  A     65.0  0.99  0.868  1.00    56.0

+  2.17   Letna umyvare a WC      2.0    5.0  0.80     7.60  3.00     0.00  0.00  A      7.0  0.83  0.868  1.00     5.0

+  2.18   Miestn pre upratov      5.0    5.0  0.80     6.39  3.00     3.15  2.10  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

+  2.19   WC                      5.0    5.0  0.80     2.03  3.00     3.15  2.10  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

2.20   Satna uciteliek         5.0   20.0  1.10     5.93  3.00     3.15  2.10  A     25.0  1.06  0.868  1.00    23.0

+  2.21   Umyvaren a sprcha       5.0    5.0  0.80     3.92  3.00     3.15  2.10  A     10.0  0.85  0.868  1.00     7.4

3.01   Priestor na volnocas   10.0   25.0  1.00   273.70  3.25    12.34  1.13  A     35.0  0.97  0.868  1.00    29.5

=======================================================================================================================

+ priestory bez pož.rizika

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    26.772 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.966

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     0.868

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =  1242.680 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     3.166 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =   231.880 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     1.981 m

------------------------------------------------------------

OBJEKT: Rozs.kapacit MS Hrochot

MEDZNÉ ROZMERY POŽIARNEHO ÚSEKU N1.01/N3

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   26.77 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    0.97

Typ stavebných konštrukcií objektu: ZMIEŠANÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m]   52.05         39.200

ŠÍRKA [m]   36.03         20.050

Informatívna medzná plocha:    1875.23 m2

Medzný počet podlaží PÚ z2 =  4

Skutočný počet podlaží PÚ  =  4

============================================================

Objekt: Rozs.kapacit MS Hrochot        PÚ: N1.01/N3

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   26.77 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.97

Typ stavebných konštrukcií: zmiešané      Výška objektu:  10.66 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: III

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

=================================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK

-----------------------------------------------------------------

1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach       45+

1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží       30+

3aa) Obv.steny zaisť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach  45+

3ab) Obv.steny zaisť.stab.obj. v posl. nadzemnom podlaží   30+

4    Nosné konštrukcie striech                              30

5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   45

5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod   30

7    Nos.konštr.vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu objektu    30

8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --

9    Konštrukcie schodísk v PÚ (okrem chránených ÚC)      15C2

11    Plášť strechy                                          15

Povrchová úprava podhľadov                             C2

Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3

=================================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Rozs.kapacit MS Hrochot

Návrh počtu a dľžok únikových ciest

POŽIARNY ÚSEK: N1.01/N3

Súčiniteľ a PÚ: 0.97

Výsledná medzná dlžka nadzemnej nechr. ÚC je   41.7 m

Skutočná dlžka nechránenej únikovej cesty je   40.0 m

============================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Rozs.kapacit MS Hrochot

Návrh šírky únikových ciest

Nechránená úniková cesta

Požiarny   úsek: N1.01/N3

Súčiniteľ  a  PÚ: 0.97

Miesto posúdenia: Najuzsie miesto na trase uniku

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po schodoch dolu

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   13

súčiniteľ s:  1.0

Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnosťou  pohybu:   66

súčiniteľ s:  1.5

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je   83

------------------------------------------------------------

Maximálny započítateľný počet únikových pruhov je   1.0

so započítateľným počtom osôb   78

Skutočný započítateľný počet únikových pruhov je    2.0

============================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Rozs.kapacit MS Hrochot

Návrh počtu a dľžok únikových ciest

Vyhodnotenie možnosti použitia jedinej nechránenej únikovej

cesty z požiarneho úseku podľa tab.12 v STN 73 0802:

PÚ: N1.01/N3        Súčiniteľ a = 0.97

Počet miestností PÚ:   74

V PÚ sa nenachádza priestor so súčiniteľom a > 1.1

Podlažie: nadzemné

Maximálny možný počet unikajúcich osôb je  120

------------------------------------------------------------

Medzná dlžka jedinej nechránenej ÚC bola zväčšená

podľa čl.166 d) STN 73 0802

Výsledná medzná dlžka nechránenej únikovej cesty je   32.6 m

Skutočná dlžka nechránenej únikovej cesty je   23.2 m

============================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE OBJEKT Rozs.kapacit MS Hrochot

Návrh šírky únikových ciest

Nechránená úniková cesta

Požiarny   úsek: N1.01/N3

Súčiniteľ  a  PÚ: 0.97

Miesto posúdenia: Najuzsie miesto na trase uniku

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po schodoch hore

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    5

súčiniteľ s:  1.0

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je   38

------------------------------------------------------------

Minimálny možný počet únikových pruhov je   1.0

Skutočný počet únikových pruhov je   1.5

============================================================

NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE podľa STN 73 0875

Objekt: Rozs.kapacit MS Hrochot        PÚ: N1.01/N3

============================================================

Plocha PÚ: 1242.7 m2      Výška objektu:  10.7 m

Počet podlaží PÚ:    3.0     Výšková poloha PÚ:  10.7 m

Počet  osôb v PÚ:   79     Pôdorysná plocha/os:  15.7 m2/os

Osoby sú  čiastočne schopné samostatného pohybu

Charakter následných škôd:  nahraditeľné do 10 % obsahu PÚ

Hodnota obsahu PÚ:  do 5 mil. Sk

Súčiniteľ ov: 1.00

Súčiniteľ an PÚ: 0.99

N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov

N = ( 2.2 * 0.99 + 1.1 * 0.6 ) * 1.00 = 2.83

EPS sa nemusí navrhnúť

============================================================

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400

pre nevýrobný požiarny úsek

Stavba:                                PÚ: N1.01/N4

======================================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ   1242.68 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  31.95 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je 18.0 l/s = 1080 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   32.4 m3

čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

======================================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

Objekt: Rozs.kapacit MS Hrochot         PÚ: N1.01/N3

Súčiniteľ a PÚ: 0.97

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   191.53 m2

Mc:    12.20 kg               Mcsk:    18.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 3           18.00

------------------------------------------------------------

Podlažie:  2. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   480.44 m2

Mc:    19.40 kg               Mcsk:    24.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 4           24.00

------------------------------------------------------------

Podlažie:  3. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   297.01 m2

Mc:    15.20 kg               Mcsk:    18.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 3           18.00

------------------------------------------------------------

Podlažie:  4. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   273.70 m2

Mc:    14.60 kg               Mcsk:    18.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 3           18.00

------------------------------------------------------------